RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Questa relazione riguarda le opere da eseguire all’esterno di una villetta . Bisogna realizzare un impianto di illuminazione esterna riguardante il giardino e l’illuminazione intorno alla villetta , entrambi gli impianti vengono azionati tramite due relè crepuscolari , e l’impaito per l’automazione del cancello .

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La descrizione delle opere sarà eseguita facendo riferimento alle tipologie di intervento indicate :

- Quadro Partenza Linea (QPL)

- Quadro Generale (QG)

QPL : nel quadro partenza linea saranno posti in opera un interruttore magnetotermico differenziale (4x32 A di tipo S) a protezione della linea di alimentazione derivata verso il QG e un magnetotermico differenziale (4x16 A in curva D) per l’automazione del cancello elettrico , a protezione contro i contatti indiretti che possono verificarsi sul cancello essendo in metallo .

QG : il quadro generale sarà posto in opera all’interno della villetta . La distribuzione prevederà la posa in opera tubazione sotto traccia , cavi unipolari del tipo N07V-K , involucro in PVC ad incasso , materiale accessorio , il tutto di primarie marche . L’involucro del quadro dovrà essere sovradimensionato almeno del 20% in modo da accogliere eventuali futuri ampliamenti . Verranno installati all’interno del quadro : un interruttore magnetotermico (4x25 A9 generale , un interruttore magnetotermico differenziale (2x16 A) a protezione della linea prese interne , un interruttore magnetotermico differenziale (2x10 A) a protezione della linea luci interne , un interruttore differenziale (2x25 A) generale per l’illuminazione esterna , un interruttore magnetotermico (2x16 A) a protezione della linea per l’illuminazione intorno alla villetta e un magnetotermicoa (2x6 A) a protezione della linea per l’illuminazione del prato .

Gli apparecchi di illuminazione rispetteranno il grado di protezione IP65 .

Saranno forniti di lampada alogena da 500W i proiettori per l’illuminazione intorno alla villetta e da lampada a basso consumo energetico da 11 W i globi per l’illuminazione del giardino .

DIMENSIONAMENTO QPL

Cancello elettrico

Peff = P \ η = 5.5 \ 0.84 = 6.5 KW

Ib = Peff x √3 X v X cosφ = 6500 \ 1.73 x 400 x 0.85 = 11.1 A

Ib = 11,1 A      In = 16 A      Iz = 1.83 a 40° - 2.5 mm²

Interruttore QG

Magnetotermico differenziale 4x32 A di tipo S – 10 mm²

DIMENSIONAMENTO QG

Linea prese interne (magnetotermico differenziale 2x16 A – 4 mm²)

Linea luci interne (magnetotermico differenziale 2x10 A – 2.5 mm²)

Linea luci esterne (differenziale 2x25 A)

Illuminazione intorno alla villetta

Ib = Pill \ E x cosφ = 5 x 500 \ 230 x 0.9 = 12.1 A

Ib = 12,1 A      In = 16 A      Iz = 20.9 a 40° - 2.5 mm²

Illuminazione giardino

Ib = Pill \ E x cosφ = 30 x 11 \ 230 x 0.9 = 1.6 A

Ib = 1,6 A      In = 6 A      Iz = 15.3 a 40° - 1.5 mm²

Interruttore generale

I1 = 16 A

I2 = 10 A

I3 = 12.1 A

I4 =1.6 A

IG ~= 39.7 A

Ieff = IG x Kc = 39.7 x 0.6 = 23.8 A

In = 25 A

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Negli edifici civili la protezione impiantistica fondamentale consiste nel realizzare un impianto di terra .

In teoria collegare una massa a terra vuol dire stabilire un collegamento elettrico tra la massa e il terreno a potenziale zero ; in pratica , collegare una massa a terra vuol dire collegarla ad un dispersore cioè ad un

elemento metallico in contatto elettrico col terreno . Tutte le masse estranee , non in tensine ma che possono assumere tensioni pericolose in seguito a guasti vanno collegate tra loro parallelabili e facenti capo ad un conduttore equipotenziale non inferiore a 10 mm² da collegare al collettore di terra . Questo collegamento ha lo scopo di impedire che tali masse assumono , in caso di guasto , potenziali verso terra pericolosi per le persone che ne vengono a contatto , e provocare contemporaneamente l’intervento dei dispositivi di protezione (posti a monte dell’impianto elettrico) che interrompono tempestivamente l’alimentazione elettrica .

Quindi l’impianto di terra deve disperdere facilmente nel terreno le correnti elettriche che si manifestano in corso di guasto , in modo da abbassare il più possibile i valori delle tensioni di contatto .

CONCLUSIONI

Il presente progetto si compone in tre tavole , ovvero :

- TAVOLA 1 , relazione illustrativa e calcoli ;

- TAVOLA 2 , schemi unifilari QUE e QG ;

- TAVOLA 3 , schema topografico dell’impianto elettrico .

Le tre Tavole forniscono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli impianti elettrici nella villetta .

Nocera Inf. , li 20 Maggio 2007

IL tecnico